北京肿瘤医院变频控制柜维护保养项目

项目名称：北京肿瘤医院变频控制柜维护保养项目

采购单位：北京肿瘤医院

单位地址：北京市海淀区阜成路52号

项目预算：2万元（报价不得超出项目预算）

服务期限：1年

- 项目概况

负责：北京肿瘤医院锅炉房内变频控制柜设备的维护及保养。

- 服务需求

变频控制柜维护、保养清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍采暖循环控制柜 | 京隆 康达 | 30KW 一拖二 | 1 | 地下一层锅炉房 |
| 2 | 宿舍卫热补水控制柜 | 京隆 康达 | 15KW 一拖二 | 1 | 地下一层锅炉房 |
| 3 | 医院热空调补水控制柜 | 京隆 康达 | 15KW 一拖二 | 1 | 地下一层锅炉房 |
| 4 | 泄水电磁阀 |  | 1寸常闭型 | 1 | 地下一层锅炉房 |
| 5 | 医院卫热补水柜 | 京隆 康达 | 18.5KW双变频器 | 1 | 地下一层锅炉房 |
| 6 | 医院卫热循环泵控制柜 | 京隆 康达 | 3KW 一拖二 | 1 | 地下一层锅炉房 |
| 7 | 冷却水泵控制柜 | 京隆 康达 | 160KW 一拖二 | 3 | 锅炉房二层设备间 |
| 8 | 冷冻水泵控制柜 | 京隆 康达 | 160KW 一拖二 | 3 | 锅炉房二层设备间 |
| 9 | 冷却塔风机控制柜 | 京隆 康达 | 37KW 一拖二 | 2 | 锅炉房一层设备间 |
| 10 | 合计 |  |  | 14 台 |  |

3、设备维护方案：

（1）变频控制柜维护保养

控制盘、柜外观清洁，保养周期为：1次/半年;

电器仪表应外表清洁，显示正常，固定可靠，保养周期为：1次/半年:

继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关应外表清洁，触点完好，无过热现象，无噪音，保养周期为：1次/半年；

控制回路应压接良好、标号清晰，绝缘无变色老化，保养周期为：1次/半年；

指示灯、按钮、转换开关应外表清洁，标志清晰，牢固可靠，转动灵活，保养周期为：1次/半年;

母线排应清洁，压接良好，色标清晰，绝缘良好，保养周期为：1次/年:

控制盘、柜对地绝缘测试应接地良好，保养周期为：1次/年;

操作机构应灵活好用，保养周期为：1次/半年;

（2）低压变频器维护保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，变频器内部的器件老化及磨损等诸多原因,变频器潜在的故障发生，因此，有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。

日常检查与保养

在检查及维护前，首先确认以下几项，否则，会有触电危险;

a）变频器已切断电源;

b）盖板打开后，充电指示灯灭;

C）用直流高电压表测（+）、（-）之间电压小于36V。

日常保养及维护

定期保养

根据使用环境，可以每6个月对变频器进行一次定期保养；一般检查内容

a）控制端子螺丝是否松动，用螺丝刀拧紧;

b）主回路端子是否有接触不良的情况，铜排连接处是否有过热痕迹；

c）电力电缆、控制电缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹；

d）电力电缆鼻子的绝缘包扎带是否脱落

e）对电路板、风道的粉尘进行全面清扫，最好使用吸尘器;

f）对变频器的绝缘测试，必须将所有的输入、输出端子用导线短接后，对地进行测试，严禁单个端子对地测试，否则有损害变频器的危险，测试时，使用500V的兆欧表；

g）如果对电机进行测试，必须将电机的输入端子U.V.W从变频器拆开后，单独对电机测试，否则将会造成变频器损坏；

h）、对变频器易损件（主要有冷却风扇和滤波用电解电容）进行检测冷却风扇：停机时观察风扇叶片是否有裂缝（叶片老化)，开机时声音是否有异常振动声（轴承磨损)

滤波电解电容：有无液体漏出，安全阀是否凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定

维护保养需注意的安全事项

a）变频器内部有大电解电容，切断电源后电容上仍有残余电压，因此应在断开电源约10分钟后，“充电”指示灯彻底熄灭或确认正、负母线电压在36V以下时才能进行维护操作，否则有触电危险；b）严禁将线头、螺丝及垫圈等金属物遗留在变频器内，否则会导致设备损坏及发生危险；

b）通电状态下不得进行接线或拔插连接插头等操作;

c）不得将变频器的输出端子（U、V、W）接在交流电源上;

d）只有受过专业训练的人员才能拆卸部件后进行维护及器件更换。

物理检查及维护

（1）乙方人员每月到现场系统巡检一次，现场维保，甲方现场人员配合；

（2）查验甲方日常运行维护记录并签字确认；

（3）检查变频器及控制器主要参数设置是否正常；

（4）检查自动告警和保护功能是否正常；

（5）检查设备工作和告警故障指示是否正常；

（6）查看变频器外观是否正常，如发现异常及时处理；

（7）检查变频器各主要模块运行温度有无异常；

（8）检查系统远传压力表、压力及温度变送器信号是否正常；

（9）检查（目测）线路连接处是否松动；

运行参数检查及维护

开机运行检查过程中详细记录相关参数。

（1）检查变频器输入输出电压、电流及负载百分比是否正常；

（2）检查变频器及控制器告警故障指示显示功能是否正常；

（3）检查变频器各主要模块和风扇电机运行温度是否正常

（4）检查变频器散热风扇运转是否正常；

（5）检查变频器控制面板各项运行参数是否正常；

（6）检查引线及端子、馈电母线、电缆及软连接等各连接部位连接是否可靠；

（3）柜体，附属设施

a）冷却风扇

确认风量有无异常，风扇的噪声是否增加。特别是拆除后重新安装时，如果忘记拧紧螺栓等，会因为振动使轴承叶片等受到损坏，因此要特别小心;

b）空气滤清器

目测检查空气滤清器是否堵塞。在室外轻轻拍打，去掉粉尘，在中性清洗剂的溶液中去掉脏物，水洗后干燥；

c）主电路部件，柜内全体

检查机壳内有无灰尘堆积，电抗器、导体紧固部分、保险丝、电容器、电阻有无变色、发热、异常声音、异味、损坏;

仔细检查配线、安装零件有无断线、断开的配线、紧固有无松动、是否有损坏的地方。

（4）故障处理时限及流程

技术部门需以最快的速度响应用户请求，处理用户产品使用过程中出现的各种问题和故障，以保证用户产品的正常运行。保证半小时内到达现场服务，6个小时内排除故障，由工程师（及以上）提供服务，在提供服务支持时，按照紧急顺序合理安排处理时间。

a）一般情况

一般情况指：用户在系统使用过程中偶尔（非频繁）出现的问题，不影响实际使用，有较宽裕的时间按计划进行处理等情况。

收到以上服务请求后2小时内回复，确定采用何种方式提供服务，并给出具体的服务计划及安排。如需现场服务，支持人员将于双方协商彼此方便的时间抵达服务地点，提供现场服务支持，直接排除故障。

一般情况为6小时内排除故障。

b）严重情况

严重情况指：用户方突发任务，时间较紧，必须于规定时间内完成等情况。

收到以上服务请求时立即处理用户的服务请求，确定采用的服务方式并给出具体的服务计划及安排。如需现场服务，在收到服务请求后半个小时内，支持人员将从距离用户最近的地方出发，以提供现场技术支持，直接排除故障。

严重情况在4个小时内完成。

特殊维修服务要求：

要有专门的售后服务部为 365（天）*24（小时）的工作模式，维修工程师可随时对医院提出的问题进行免费解答，可以在任何时候取得与项目售后服务责任人的联系，保证在30分钟内对医院维修要求做出实质响应，并提供响应策略。

如在规定时间内不能解决问题，将问题等级提升，并调动各种资源，直至解决问题，处理问题期间，双方商定故障期间的应急方案，包括必要时提供备用设备应急等措施。

c)更换配件小于等于500元，由乙方自行承担。

（5）清洁卫生

全部检查完毕后清洁卫生，保证相关设备干净、整洁。

（6）填写服务报告、签字

巡检正常，正常填写服务报告，如果出现故障问题，现场排除，如不能排除则逐级上报，填写结论及建议。填写完成后签字。

（7）场地清洁

所有工作完成后，清洁场地卫生，将工具等自己的物品和场地工作后的垃圾带走，离开场地时保持较好的礼仪。

乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告，报告应包括如下内容：

a）维修服务内容、工作性质计服务时间统计

b）维护服务内容、工作性质计服务时间统计

c）故障处理及备件更换情况

d）设备状况分析及评价

e）对设备运行计使用的建议

服务响应文件的构成：

服务供应商编写的响应文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应等资料）组成，应包含但不限于以下文件：

- *法定代表人授权书（格式见附件）

- *投标分项报价表（格式自拟）

- *商务条款偏离表（格式见附件）

- 投标人同类项目成功实施案例：2020年至今投标人同类项目成功实施案例（格式见附件）

- *技术要求响应表（格式见附件）

- 针对本项目制定的岗位编制和人员编制（格式自拟）

- 针对本项目的管理、服务方案（格式自拟）

- 服务承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他文件

上述带“*”号的条款为投标人必须提供的文件，如有任意一条未提供将按无效投标处理。

服务单位资格条件：

（1）服务单位应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。（公司需提供查询页面截图）

（4）营业执照资质符合项目维保要求，技术经验丰富。

意向参与单位报名方法：

请意向参与单位将以下材料于评审会当天自行携带所有附件内容、报价、服务方案（5份）、法人授权委托书等来医院参会。

下列报名资料于2023年3月9日前加盖公司公章发送至指定邮箱：

1)法定代表人（或负责人）授权书，原件附上被授权人身份证复印件及联系方式；

2)企业营业执照副本复印件（包括具备承办该服务项目的相关资质复印件）；

3）“信用中国”网站企业信息查询页面。

4）服务单位资质条件内要求的相关资质复印件

5）本项目负责人联系方式（手机号）

注：以上资料全部加盖公司公章

截止时间：2023年3月9日16：00前（北京时间），逾期递交的相关资料恕不接受。

意向合作单位确定方式：

医院召开评审会，对报名参与单位的规模、服务业绩及服务报价进行打分（评分办法详见附件），医院将根据打分情况确定合作单位，合作单位名称将在医院官网进行公示，最终合同金额以评审会讨论结果为准（合同金额不高于投标报价）。

会议形式及时间将以短信形式通知项目负责人。

项目联系人：高鹏、曹刚、满洁

联系方式：88196230、15011152241（满洁）

邮   箱：15011152241@163.com

附件一：

北京肿瘤医院变频控制柜维护保养项目评分办法

| 项目分类 | 分项标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格（30分） | 服务报价 | 30 | 满足采购文件需求且价格最低的服务报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/服务报价）×30 价格扣除比例见备注。（价格得分保留小数点后两位） |
| 二 业绩（20分） | 同类项目成功实施案例 （注：须附合同关键页复印件并加盖服务供应商公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同） | 20 | 服务供应商2020年1月1日至今独立承担的同类项目成功实施案例。 优秀：20分~15分、良好：14分~8分 一般：7分~3分 满分为20分。未提供的不得分。 |
| 三、服务方案（30分） | 针对本项目的管理、服务方案 | 30 | 根据服务供应商提供方案的完整性、可行性进行打分。 提供的方案非常完整、可行性强，得30分~25分； 提供的方案较完整、可行性较强，得24分~18分； 提供的方案一般完整、可行性一般，得17分~10分； 提供的方案欠完整、可行性较差，得9~3分。 未提供详细方案不得分。 |
| 四、服务响应（20分） | 根据医院提供的服务内容要求的响应情况 | 20 | 满足医院服务要求：20分-15分 比较满足医院服务要求：14分-9分 与医院服务要求有一定偏差，：8分-3分 不符合医院服务要求不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |

附件二：

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （单位）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         项目的       合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

地址：

附件三：

- 商务条款偏离表

投标人名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1、服务供应商如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。

- 附件四：

- 投标人同类项目成功实施案例

2020年至今同类项目成功实施案例，需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，否则评标委员会有权视为此项案例无效。合同原件备查。格式见下表。

| 服务内容 | 合同签订时间 | 服务单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：______________________

服务供应商名称（加盖公章）：

备注

- 附件五：

- 技术要求响应表

服务供应商名称：                      ：

| 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1.服务供应商应对本项目技术需求各条款逐项详细应答，应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。

2.任何通过拷贝采购文件技术规格要求或简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”等的投标将可能做无效投标处理。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。