北京肿瘤医院变频控制柜改造项目

项目名称：北京肿瘤医院变频控制柜改造项目

采购单位：北京肿瘤医院

单位地址：北京市海淀区阜成路52号

项目预算： 10万元（报价不得超出项目预算）

服务期限：1年

1、项目概况

北京肿瘤医院锅炉房空调冷却塔散热风机变频控制柜控制改造。

- 设备采购需求

（1）新增空调冷却塔散热风机变频控制柜2台，柜内变频器采用ABB、富士或同等产品，元器件采用ABB、施耐德或同等产品。

（2）将原有2台直燃机散热塔冷却风扇变频控制柜依据甲方实际运行要求实施改造

具体参数如下：

| 设计及运行条件 | 冷却塔塔型 | 方形横流玻璃钢冷却塔 |
| --- | --- | --- |
|  | 进水温度 | t1 = 37℃ |
|  | 出水温度 | t2 = 32℃ |
|  | 设计湿球温度 | τ= 27℃ |
|  | 大气压强 | P = 9.94×104Pa |
|  | 冷却水量 | Q = 800m3/h |
|  | 散热能力 | 4625.5kw |
|  | 外形尺寸 | L6121mm×W6071mm×H3651mm |
|  | 自重/运行重 | 5980kg/14570kg |
|  | 塔体扬程 | 3.76m |
| 动力系统 | 风机形式/材质 | 轴流式/铝合金 |
|  | 风机直径/叶片数 | 2743mm/6叶 |
|  | 总风量 | 191520m3/h×2 |
|  | 电机功率－极数 | 15kw－4p×2 |
|  | 配套电源 | 380V/3phase |
|  | 电机防护/绝缘等级 | IP55/F |
|  | 传动方式 | 皮带传动 |
| 布水系统 | 冷却水布水模式 | 重力池式加马利专利喷头实现均匀连续布水 |
|  | 喷头特征 | 大口径、不活动、极低水压即可实现圆锥布水 |
|  | 喷头材质 | 聚丙烯（PP） |
|  | 填料规格/材质 | MX-75/PVC |
|  | 填料特性 | 专利填料，高效，阻燃 |
|  | 飘水损失 | 0.001％ |
| 接管管径 | 进水管径×个数 | DN200×4 |
|  | 出水管径×个数 | DN250×2 |
|  | 满水/排污管径×个数 | DN100×2 |
|  | 补水管径×个数 | DN 25×2 |
| 塔体结构 | 结构支架 | 热浸镀锌钢 |
|  | 集水盆/播水盆 | 优质强化玻璃钢 |
|  | 侧板 | 优质强化玻璃钢 |
|  | 紧固件 | 镀锌钢 |

（3）新增变频控制柜清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频控制柜 | 不限 | 18.5KW | 2台 | 地下一层锅炉房 |
| 2 | 电缆 | 不限 | YJV3*10+1 | 45米 | 地下一层锅炉房 |
| 3 | 线槽 | 不限 | 150*100 | 4米 | 地下一层锅炉房 |
| 4 | 附件 |  |  | 1批 | 地下一层锅炉房 |

- 变频控制柜技术要求

（1）总体技术要求：

控制柜整体应该密封,应该通过专门设计的进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网;

控制柜的风道要设计合理,排风通畅,避免在柜内形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积。控制柜顶部出风口上面要安装防护顶盖,防止杂物直接落入;防护顶盖高度要合理,不影响排风。防护顶盖的侧面出风口要安装防护网,防止絮状杂物直接落入。一定要确保控制柜顶部的轴流风机旋转方向正确,向外抽风;

风机安装在控制柜顶部的内部,安装所需螺钉必须采用止逆弹件,防止风机脱落造成柜内元件和设备的损坏。在风机和柜体之间加装塑料或者橡胶减振垫圈,以减小风机震动造成的噪音;

控制柜的前、后门和其他接缝处,要采用密封垫片或者密封胶进行一定的密封处理,防止粉尘进入。控制柜底部、侧板的所有进风口、进线孔,一定要安装防尘网。阻隔絮状杂物进入。防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理、维护。防尘网的网格要小,能够有效阻挡细小絮状物。防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密;

投标方所采用的产品，必须是技术和工艺先进，并有多台同类产品多年运行实践已证明是成熟可靠的产品。

投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责，即包括分包（或外购）的产品。

本技术规范中的变频配电柜的参数（至少包含外绝缘、降容系数、温升等，但不仅限于此）和要求均为在海拔1300米及以下的参数和要求。

（2）环境条件与应用地点

应用地点

本次招标的变频柜，用于北京肿瘤医院冷却塔风机变频控制柜改造项目。

环境条件

最高气温：+40℃

最低气温：-10℃

多年平均相对湿度：53％

污秽等级：IV 级

安装现场基本地震烈度：8度

海拔：1000米以下

（3）控制柜柜体技术要求

控制柜柜体应有一定的机械强度,周边平整无损伤。要求采用不小于2.0mm厚冷轧钢板制做;

控制柜柜体内外均应做防腐蚀处理,喷塑或镀锌层无脱落;

二层板要求镀锌并有可靠接地,安装板后部留有足够盘线空间应符合国家及行业生产的验收规定;控制面板及其上元器件与箱内元器件净距离不小200mm。箱体、箱门都要作可靠接地。接线端子应与最大导线截面匹配,内有接地要求的电器、盘面,其外壳应可靠接地;接地线采铜编织线;

全部紧固件均应采用镀锌件。

柜体外壳防护等级： IP54。

变频器安置在一个控制柜内,柜内应包括连接功率和控制装置的用户接线端子,进线保护隔离元件、滤波器、熔断器及所有提供必要功能的设备。

内置滤波器，同时，为使谐波满足国标GT14549标准，变频器进线侧必须配置输入谐波滤波器，谐波电流小于5%。

控制柜的设计要考虑由功率损失引起的冷却和散热要求，气流不得被内置的装置阻隔。为保证变频柜内电子元器件的正常工作，要求变频器有独立的通风通道，通风通道带走的热量不小于85％。在柜体的下部设进风口，安装有可拆卸清洗滤网，柜内的上部要安装风机，空气出入口的设置必须满足散热的要求。

变频器在满载情况下的效率应大于98%以上，以减少设备的发热，降低配电室的温度。

变频器柜采用进/出线方式为：下进下出电缆，柜体底部开孔应满足多根大截面电缆的接入。

变频器柜设有旁路工频供电模式，一旦变频器有故障，可以切换到旁路工频供电模式。

变频柜的控制方式采用定时程序控制和就地手动控制 ，含中文和图形显示的仪表板应该安装在变频控制柜的前门上，以便现场操作。

变频装置应能提供电动机回路所需的过载、过流、接地、过压、欠压（应具备PT断线闭锁功能）、过热、缺相等保护，保护应为微机型，且不应与控制共用CPU及电源。保护动作应能发出硬接线信号。

变频器柜内应配有进线开关用于操作。

变频器柜内应有变频器散热功能。

对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排，端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。

所有控制回路导线应为截面不小于1.5mm2的具有耐热、防潮和阻燃型绝缘的多股铜铰线。

导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

所有指示灯将采用节能型长寿命灯，红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”。

变频器柜内应配有专用的接地铜排。

具有清晰、可识别的文字、抗腐蚀的铭牌。

售后服务要求：

（4）特殊维修服务要求：

要有专门的售后服务部为 365（天）*24（小时）的工作模式，维修工程师可随时对医院提出的问题进行免费解答，可以在任何时候取得与项目售后服务责任人的联系，保证在30分钟内对医院维修要求做出实质响应，并提供响应策略。

如在规定时间内不能解决问题，将问题等级提升，并调动各种资源，直至解决问题，处理问题期间，双方商定故障期间的应急方案，包括必要时提供备用设备应急等措施。

（5）清洁卫生

全部安装调试完毕后清洁卫生，保证相关设备干净、整洁。

（6）填写服务报告、签字

安装调试正常，正常填写服务报告。

（7）场地清洁

所有工作完成后，清洁场地卫生，将工具等自己的物品和场地工作后的垃圾带走，离开场地时保持较好的礼仪。

乙方每季度为甲方提供一份维护报告，报告应包括如下内容：

a）维修服务内容、工作性质计服务时间统计

b）维护服务内容、工作性质计服务时间统计

c）故障处理及备件更换情况

d）设备状况分析及评价

e）对设备运行计使用的建议

服务响应文件的构成：

服务供应商编写的响应文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应等资料）组成，应包含但不限于以下文件：

- *法定代表人授权书（格式见附件）

- *投标分项报价表（格式自拟）

- *商务条款偏离表（格式见附件）

- 投标人同类项目成功实施案例：2020年至今投标人同类项目成功实施案例（格式见附件）

- *技术要求响应表（格式见附件）

- 针对本项目制定的岗位编制和人员编制（格式自拟）

- 针对本项目的管理、服务方案（格式自拟）

- 服务承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他文件

上述带“*”号的条款为投标人必须提供的文件，如有任意一条未提供将按无效投标处理。

服务单位资格条件：

（1）服务单位应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。（公司需提供查询页面截图）

意向参与单位报名方法：

请意向参与单位将以下材料于评审会当天自行携带所有附件内容、报价、服务方案（5份）、法人授权委托书等来医院参会。

下列报名资料于2023年3月9日前加盖公司公章发送至指定邮箱：

1)法定代表人（或负责人）授权书，原件附上被授权人身份证复印件及联系方式；

2)企业营业执照副本复印件（包括具备承办该服务项目的相关资质复印件）；

3）“信用中国”网站企业信息查询页面。

4）服务单位资质条件内要求的相关资质复印件

5）本项目负责人联系方式（手机号）

注：以上资料全部加盖公司公章

截止时间：2023年3月9日16：00前（北京时间），逾期递交的相关资料恕不接受。

意向合作单位确定方式：

医院召开评审会，对报名参与单位的规模、服务业绩及服务报价进行打分（评分办法详见附件），医院将根据打分情况确定合作单位，合作单位名称将在医院官网进行公示，最终合同金额以评审会讨论结果为准（合同金额不高于投标报价）。

会议形式及时间将以短信形式通知项目负责人。

项目联系人：高鹏、曹刚、满洁

联系方式：88196230、15011152241（满洁）

邮   箱：15011152241@163.com

附件一：

北京肿瘤医院变频控制柜改造项目评分办法

| 项目分类 | 分项标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格（30分） | 服务报价 | 30 | 满足采购文件需求且价格最低的服务报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/服务报价）×30 价格扣除比例见备注。（价格得分保留小数点后两位） |
| 二 业绩（20分） | 同类项目成功实施案例 （注：须附合同关键页复印件并加盖服务供应商公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同） | 20 | 服务供应商2020年1月1日至今独立承担的同类项目成功实施案例。 优秀：20分~15分、良好：14分~8分 一般：7分~3分 满分为20分。未提供的不得分。 |
| 三、服务方案（30分） | 针对本项目的管理、服务方案 | 30 | 根据服务供应商提供方案的完整性、可行性进行打分。 提供的方案非常完整、可行性强，得30分~25分； 提供的方案较完整、可行性较强，得24分~18分； 提供的方案一般完整、可行性一般，得17分~10分； 提供的方案欠完整、可行性较差，得9~3分。 未提供详细方案不得分。 |
| 四、服务响应（20分） | 根据医院提供的服务内容要求的响应情况 | 20 | 满足医院服务要求：20分-15分 比较满足医院服务要求：14分-9分 与医院服务要求有一定偏差，：8分-3分 不符合医院服务要求不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |

附件二：

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （单位）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         项目的       合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

地址：

附件三：

- 商务条款偏离表

投标人名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1、服务供应商如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。

- 附件四：

- 投标人同类项目成功实施案例

2020年至今同类项目成功实施案例，需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，否则评标委员会有权视为此项案例无效。合同原件备查。格式见下表。

| 服务内容 | 合同签订时间 | 服务单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：______________________

服务供应商名称（加盖公章）：

备注

- 附件五：

- 技术要求响应表

服务供应商名称：                      ：

| 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1.服务供应商应对本项目技术需求各条款逐项详细应答，应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。

2.任何通过拷贝采购文件技术规格要求或简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”等的投标将可能做无效投标处理。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。