北京肿瘤医院ups维保服务项目

项目名称：北京肿瘤医院ups维保服务

采购单位：北京肿瘤医院

单位地址：北京市海淀区阜成路52号

项目预算：12.3万元

服务期限：1年

- 项目概况

负责北京肿瘤医院UPS日常巡视、维护保养。

- 服务需求

设备清单UPS不间断电源设备清单

| 序号 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 使用科室 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科华 | YTR3330 | 30KVA | 1台 | 9层手术室 | 外科楼B1层配电室 |
| 2 | 科华 | FR-UK33100 | 100KVA | 1台 | 10层手术室 | 外科楼B1层配电室 |
| 3 | 科华 | FR-UK33100 | 100KVA | 1台 | 8、9、10 手术室、ICU | 外科楼B1层配电室 |
| 4 | 科华 | GRK/B63100 | 100KVA | 2台 | 信息机房 | 门诊3层 |
| 5 | 科华 | YTR/B33300 | 300KVA | 2台 | 设备层 | 新外科楼7层 |
| 6 | 科华 | YTR3310-J | 10KVA | 6台 | 病房治疗带 | 配电井 |
| 7 | 科华 | YTR33200 | 200KVA | 2台 | 负载一层 | 数据机房 |
|  |  | 合计： | 15台 |  |  |  |

按照设备维保规范，制定详尽的服务计划与服务内容，包括但不局限于定期巡检（每月一次）、故障诊断与维修、停电或重大活动保障值班、7*24小时响应服务、应急预案等相关技术服务内容。

维护要求：

一、UPS工作环境检查

环境温度对UPS运行很重要，温度过高，会缩短元器件寿命，并可能导致UPS超温保护。应将环境温度控制在20~22度。应保持室内清洁，防止UPS内积灰过多，因为环境清洁度是UPS内部清洁度的保证。检查是否有可能引起堵塞UPS维护通道和通风通道的杂物，防止UPS散热不良。

二、UPS物理检查及维护

（1）乙方人员每月到现场系统巡检一次，现场维保，甲方现场人员配合；乙方在有甲方值班人员在场的情况下每月启动机组空载试机壹次，每次5分钟，并做好运行记录备案；

（2）查验甲方日常运行维护记录并签字确认；

（3）检查UPS主要参数设置是否正常；

（4）检查自动告警和保护功能是否正常；

（5）检查设备工作和告警故障指示是否正常；

（6）查看UPS外观是否正常，如发现异常及时处理；

（7）检查UPS各主要模块运行温度有无异常；

（8）检查蓄电池极柱、连接条是否清洁；

（9）检查蓄电池与部件外观是否损伤、变形、渗漏或腐蚀；

（10）检查（目测）蓄电池连接处是否松动；

（11）检查蓄电池极柱处是否爬酸、漏液；

（12）检查蓄电池安全阀周围是否有酸雾、酸液溢出；

（13）检查蓄电池外壳及连接处温度是否正常；

（14）检查UPS设备安装运行环境是否满足设备运行规程与安全生产要求；

（15）观察UPS电源可目测器件物理外观工作状况；

运行参数检查及维护

开机检查过程中详细记录相关参数。

（1）检查UPS输入输出电压、电流及负载百分比是否正常；

（2）检查UPS告警故障指示显示功能是否正常；

（3）检查UPS各主要模块和风扇电机运行温度是否正常

（4）检查UPS散热风扇运转是否正常；

（5）检查UPS控制面板各项运行参数是否正常；

（6）检查蓄电池组浮充电压、浮充电流是否在正常；

（7）检查蓄电池系统的总电压是否正常；

（8）检测蓄电池组的告警电压（低压告警、高压告警）设置是否正常；

（9）检查引线及端子、馈电母线、电缆及软连接等各连接部位连接是否可靠；

（10）在条件许可并征得客户同意情况下，每年至少进行一次逆变器启停试验，测试UPS逆变转旁路，旁路转逆变是否正常；

（11）检查蓄电池是否还能继续使用，在条件许可并征得客户同意情况下，每年进行一次蓄电池维护性放电，以激活长期充电未放电的蓄电池；

三、填写服务报告、签字

巡检正常，正常填写服务报告，如果出现故障问题，现场排除，如不能排除则逐级上报，填写结论及建议。填写完成后签字。

四、清洁卫生

全部检查完毕后清洁卫生，保证相关设备干净、整洁。所有工作完成后，清洁场地卫生，将工具等自己的物品和场地工作后的垃圾带走，离开场地时保持较好的礼仪。

五、单项维修需更换部件、耗材时，部件、耗材费用小于500元的维修项目，乙方应全额承担此项费用，不得再向甲方另行收取。

服务响应文件的构成：

服务供应商编写的响应文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应等资料）组成，应包含但不限于以下文件：

- *法定代表人授权书（格式见附件）

- *投标分项报价表（格式自拟）

- *商务条款偏离表（格式见附件）

- 投标人同类项目成功实施案例：2020年至今投标人同类项目成功实施案例（格式见附件）

- *技术要求响应表（格式见附件）

- 针对本项目制定的岗位编制和人员编制（格式自拟）

- 针对本项目的管理、服务方案（格式自拟）

- 服务承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他文件

上述带“*”号的条款为投标人必须提供的文件，如有任意一条未提供将按无效投标处理。

服务单位资格条件：

（1）服务单位应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目。（公司需提供查询页面截图）

（4）服务单位应具备类似项目的维保服务成功案例与丰富服务经验（提供证明材料）。

意向参与单位报名方法：

请意向参与单位将以下材料于评审会当天自行携带所有附件内容、报价、服务方案（5份）、法人授权委托书等来医院参会。

下列报名资料于2023年3月9日前加盖公司公章发送至指定邮箱：

1)法定代表人（或负责人）授权书，原件附上被授权人身份证复印件及联系方式；

2)企业营业执照副本复印件（包括具备承办该服务项目的相关资质复印件）；

3）“信用中国”网站企业信息查询页面。

4）服务单位资质条件内要求的相关资质复印件

5）本项目负责人联系方式（手机号）

注：以上资料全部加盖公司公章

截止时间：2023年3月9日16：00前（北京时间），逾期递交的相关资料恕不接受。

意向合作单位确定方式：

医院召开评审会，对报名参与单位的规模、服务业绩及服务报价进行打分（评分办法详见附件），医院将根据打分情况确定合作单位，合作单位名称将在医院官网进行公示，最终合同金额以评审会讨论结果为准（合同金额不高于投标报价）。

会议形式及时间将以短信形式通知项目负责人。

项目联系人：高鹏、张佶轶、满洁

联系方式：88196230、15011152241（满洁）

邮   箱：15011152241@163.com

附件一：

北京肿瘤医院ups维保服务评分办法

| 项目分类 | 分项标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格（30分） | 服务报价 | 30 | 满足采购文件需求且价格最低的服务报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/服务报价）×30 价格扣除比例见备注。（价格得分保留小数点后两位） |
| 二 业绩（20分） | 同类项目成功实施案例 （注：须附合同关键页复印件并加盖服务供应商公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同） | 20 | 服务供应商近三年（2020年1月1日至今）应急电源（UPS不间断电源、蓄电池）维保业绩，必须提供合同复印件（包括合同首页、金额页、盖章页）。优秀：20分~15分、良好：14分~8分 一般：7分~3分 满分为20分。未提供的不得分。 |
| 三、服务方案（30分） | 针对本项目的管理、服务方案 | 30 | 根据服务供应商提供方案的完整性、可行性进行打分。 提供的方案非常完整、可行性强，得30分~25分； 提供的方案较完整、可行性较强，得24分~18分； 提供的方案一般完整、可行性一般，得17分~10分； 提供的方案欠完整、可行性较差，得9~3分。 未提供详细方案不得分。 |
| 四、服务响应（20分） | 根据医院提供的服务内容要求的响应情况 | 20 | 满足医院服务要求：20分-15分 比较满足医院服务要求：14分-9分 与医院服务要求有一定偏差，：8分-3分 不符合医院服务要求不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |

附件二：

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （单位）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         项目的       合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

地址：

附件三：

- 商务条款偏离表

投标人名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1、服务供应商如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。

2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。

- 附件四：

- 投标人同类项目成功实施案例

2020年至今同类项目成功实施案例，需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，否则评标委员会有权视为此项案例无效。合同原件备查。格式见下表。

| 服务内容 | 合同签订时间 | 服务单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：______________________

服务供应商名称（加盖公章）：

备注

- 附件五：

- 技术要求响应表

服务供应商名称：                      ：

| 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

服务供应商法定代表人或被授权人签字：

服务供应商名称（加盖公章）：

注：

1.服务供应商应对本项目技术需求各条款逐项详细应答，应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。

2.任何通过拷贝采购文件技术规格要求或简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”等的投标将可能做无效投标处理。

3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。