| 序号 | 参数 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 技术条款 |  |
| 1 | 消、电检范围 |  |
| 1.1 | 火灾自动报警系统 | 在检测期间，不方便进去的场所和房间，征得陪检人员同意可不对烟感进行吹烟测试。对于在测试过场中不灵敏或者不报警的烟感、温感、手报，有备货可以现场即时进行更换，现场重新测试合格为止。在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 1.2 | 消火栓系统 | 消火栓箱体检测；消火栓检测；消防水泵性能测试；室内消火栓栓口压力检测；室外消火栓系统外观及组件检测。在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 1.3 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器、信号阀、末端试水装置检测；消防水泵性能测试。在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 1.4 | 气体灭火系统 | 对气体钢瓶的外观、气瓶压力、气瓶有无泄漏等进行检测。在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 1.5 | 防烟排烟系统 | 机械防烟系统检测，包括加压送风机、送风口等；机械排烟系统检测，包括排烟机、排烟口等。在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 1.6 | 火灾应急照明灯和疏散指示标志灯 | 火灾应急照明灯、外观质量检测；安装牢固程度检测；应急转换功能检测；应急工作时间及充、放电功能； 疏散指示标志灯、 外观质量检测；安装牢固程度检测；疏散指示方向和图形检测；疏散指示应急转换功能检测；疏散指示照度；在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 1.7 | 防火分隔设施 | 外观检测；开启方向、自动关闭功能检测；闭门器的自动关闭与顺序器的顺序关闭功能检测；运行检测。在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 1.8 | 灭火器 | 对灭火器外观、配置数量、是否在年检有效期等进行检测。 |
| 1.9 | 变配电装置 | 变压器、配电室、配电箱（盘）、开关箱（盘）、电控柜（盘）等外观、电压、电流等检测。在允许进入并属医院管辖范围内全检。其它根据负荷抽检，但抽检比例不低于50%。 |
| 1.10 | 低压配电线路 | 按分区检测，对导线与设备或器具连接、插座接线等进行检测。 |
| 1.11 | 照明装置和一般低压用电设备 | 检测总数量的20-30%，装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。检测开关、插座（包括移动式插座）、照明装置、装饰灯具等的安装、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。 |
| 1.12 | 消防给水 | 消防水箱、水池、室外消火栓等，在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 1.13 | 消防应急广播系统 | 每个广播分区能正常切换，放音正常。在允许进入并属医院管辖范围内全检。 |
| 3 | 服务检测要求 | 符合国家及行业相关检测标准 消防设施检测所依据国家有关规范和标准 GB50016-2014 《建筑设计防火规范》 (2018年版) GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50166-2019 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50084-2017 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50261-2017 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50444-2008 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB50877-2014 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》 GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》 电气防火检测所依据国家有关规范和标准： GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》 SDJ8-79《电力设备接地设计技术规程》 GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》 GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 服务期 | 一年一次。合同签订后，院方通知后20日内出具报告。 |
| 2 | 服务地点 | 北京市海淀区阜成路81号（总面积：6641.6㎡） |
| 3 | 付款要求 | 出具检测报告后，在收到发票之日起15个工作日内一次性支付检测费用。 |
| 三. | 公司资质 |  |
| 1 | 供应商提供服务涉及的场地、设备要求 | 烟感试验器、温感试验器、钢卷尺、数字风速计、数字多用表、数字压力表、红外测温仪、万用表、照度计、消火栓测压接头、钳形电流表、钳形接地电阻测试仪等。(无需备案) |
| 四. | 人员配置 |  |
| 1 | 提供服务人数 | 4-6人 |
| 2 | 提供服务人员资质 | 项目负责人需一级注册消防工程师证书。不可偏离项，否则按无效应答处理。 |
| 3 | 人员管理制度和配置方案 | 1、检测方由一名一级注册消防工程师带队，3名检测员与院方委派的陪检技术人员密切配合，安全、高效的完成本年度消、电检工作。 2、进场检测人员应遵守院方的管理制度，充分尊重院方的意见，与院方密切协调配合，确保检测工作顺利进行。 3、在对某些隐蔽工程进行检测时，检测员应确保原设施或装修不受损坏，若不可避免要对原设施或装修进行破拆时，应事先向院方提出，由陪检人员报主管领导同意后方可进行破拆。 4、检测方提供检测负责人的电话，方便院方陪检人员或相关人员与检测人员及时进行联系和沟通。 |