
一 服务技术指标及要求
	序号
	参数
	需求

	一.
	技术条款
	　

	1
	按照《医疗机构生产制备正电子放射性药品管理规范》文件要求对医院现有14间C级区域和1间A级区域进行场地环境检测，并出具检测合格报告。检测项目内容应至少包含；生产制备区域的悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、换气次数、温度、相对湿度、静压差、噪声、照度、风速。

	2
	A级区域标准：噪声：≤65 dB(A)；平均风速：0.36～0.54m/s；照度：主要操作间≥300lx；温度：20～24°C；相对湿度： 45～60%。

	3
	C级区域标准：噪声：≤60dB(A)；照度：主要操作间≥300lx；辅助房间≥200lx；温度：20～24°C；相对湿度：45～60%；换气次数≥20次/h；静压差：对非洁净区≥10Pa，对大气 ≥10Pa，同一级别相对负压＞0或＜0。

	4
	在检测前需对场地进行整体规划和评估，派专人对服务区域场地和检测项目进行实地考察、指导、勘测。

	5
	规划检测区域、布置检测点位，并对检测和服务区域进行预检测和评估，提出调整意见和调整以及备选方案。

	6
	检测依据：GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》

GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》

GB/T 16293-2010《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》

GB/T 16294-2010《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》

评价依据：《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》

	7
	应由具备检验检测机构资质认定证书的机构出具检测服务报告三份。  资质为：中国认可国际互认检测TESTING CNAS L16408，并保证检测标准达标。


	8
	接受检测人员和设备在放射性场所进行检测工作。场所存在问题的，应协助进行整改，提出具有实际意义的方案，最终确保检测场所环境检测合格，并提供报告。

	9
	服务期间需保证不影响医院科室正常工作和生产研发工作。

	10
	服务方案
	需提供检测服务方案                                                  

	11
	服务验收要求
	达到标准要求，提供合格的委托检测报告。                                                  

	二.
	商务条款
	

	1
	服务期
	1年，在院方通知后30日内完成

	2
	服务地点
	北京肿瘤医院回旋加速器生产制备区域

	3
	付款要求
	检测完成并出具报告三份后，一次性支付当年度费用                                                  

	三.
	公司资质
	

	1
	同类项目案例
	提供同类服务项目业绩                                                  

	2
	供应商提供服务涉及的场地、设备要求
	服务商需具备声级计，照度计，温湿度计，压差计、风量罩、风速仪、激光粒子计数器、激光测距仪、空气浮游菌采样器。                                                   

	3
	服务涉及相关证书或认证
	提交的年度检测报告，应由具备检验检测机构资质认定证书的机构出具。 资质为：中国认可国际互认检测TESTING CNAS L16408

	四.
	人员配置
	

	1
	提供服务人数
	不少于1人

	2
	提供服务人员资质
	报告单位培训的工作人员（持上岗证）                                                  


1

